section 22 05 29

# SUSPENTES ET SUPPORTS POUR TUYAUX DE PLOMBERIE ET ÉQUIPEMENT

PARTIE – GÉNÉRALITÉS

  - RÉSUMÉ

- La présente section traite des supports et suspentes pour tuyaux et équipement.

  - RÉFÉRENCES

- ASME B31.1 (American Society of Mechanical Engineers) – tuyauterie industrielle.

- MSS SP58 (Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry) – Suspentes et supports pour tuyaux – Matériaux, conception et fabricant.

- NFPA 13 2010 (National Fire Protection Association) – Installation de gicleurs automatiques.

- Code national de la plomberie – Définit l'espacement des supports de suspente

1.03	PROPOSITIONS DE DEVIS

- Section 01 33 00 – Procédures de présentation des propositions de devis : Fiches de proposition de devis et données techniques disponibles.

- Données sur les produits : Soumettre les données du catalogue des fabricants, y compris les capacités de charge.

- Données de conception : Indiquer la capacité de charge des supports trapézoïdaux, des tuyaux multiples et des suspentes de colonne montante.

1.04	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- Les suspentes et les supports doivent être estampés du nom du fabricant et de la dimension pertinente aux fins d'identification.

- Les suspentes et les supports doivent être conçus et fabriqués conformément à la norme MSS SP 58.

- Les suspentes et les supports pour la tuyauterie de gicleurs doivent être conformes à la spécification NFPA 13.

PARTIE 2 – PRODUITS

2.01	FABRICANTS

- Fabricant : Les suspentes et les supports de tuyau doivent être fabriqués par Hilti, Inc.

2.02	UNITÉS FABRIQUÉES

- Suspentes et supports pour tuyaux en acier : Voici une liste des suspentes et des supports pour tuyaux en acier acceptables, avec ou sans isolation :

- Suspente SLC (pendard à fermeture rapide) : SLC-EG 2 po à 8 po de Hilti

- Écran isolant : Écran isolant SLIS à fermeture rapide MH-SLIS 2 po à 8 po de Hilti

- Pendard standard : SDC-EG 1/2 po à 14 po de Hilti

- Colliers à friction articulés courts (tuyaux non isolés uniquement) : Colliers à friction à fermeture rapide MH-SLR-S 1 po à 4 po de Hilti

- Colliers à friction articulés longs : Colliers à friction à fermeture rapide MH-SLR-LH 1 po à 4 po de Hilti

- Colliers à friction fendus : Colliers à friction à fermeture rapide MH-SLR-LS 3 po à 10 po de Hilti

- Attaches pour collier à charnière en fonte malléable : SR-EG 1/2 po à 4 po de Hilti

- Étriers/tourillons réglables : LH 1/2 po à 8 po de Hilti

- Attaches de poutre : BC 1/4 po à 3/4 po de Hilti

- Traverse continue à douille pour béton – Traverse Hilti CIS 138-12 et traverse CIS 1316-12

- Pièce à sceller dans l'acier ou le béton – Pièce à sceller dans le béton EG et pièce à sceller ordinaire de Hilti

- Suspentes et supports pour tuyaux ou tube en cuivre : Voici une liste des suspentes et des supports pour tuyaux ou tube en cuivre acceptables, avec ou sans isolation :

1. 	Collier à friction à fermeture rapide cuivré MH-CSLR-LH 1 po à 4 po de Hilti

2. 	Attaches pour collier à charnière en fonte malléable – Attaches en cuivre SR 1/2 po à 3 po de Hilti

- Supports trapézoïdaux :

- Les supports trapézoïdaux doivent être construits à partir d'acier de construction de calibre 12 conforme à la norme ASTM A1011 GR. 33 et mesurer au moins 1 5/8 po de largeur sur 1 5/8 po de profondeur. Des traverses HS-158-12 de Hilti, ou plus résistantes, doivent être utilisées comme principaux éléments porteurs.

- La tuyauterie doit être fixée aux traverses à l'aide d'étriers à traverses. Il importe d'utiliser les étriers à traverses suivants :

Tuyaux rigides : Étriers à traverses rigides R45 1/2 po à 8 po de Hilti ou RBA 1/2 po à 6 po de Hilti

Tuyaux en cuivre – MH-CB 3/8 po à 4 po de Hilti

2.03	ACCESSOIRES

- Tiges de suspentes : Deux extrémités filetées en acier doux à filetage continu.

- Écrou fendu : L'écrou fendu et la rondelle Hilti MH-SLT peuvent être installés à n'importe quel endroit sur la tige à filetage continu.

2.04	ESPACEMENT ENTRE LES SUSPENTES

- Toute la tuyauterie doit être soutenue adéquatement afin d'éviter l'affaissement. L'espacement entre les suspentes doit être déterminé en fonction du chapitre 2, partie 5, section 121 (ASME B31.1 – Standard for Pressure and Power Piping) ou du code UPC 2012, selon ce qui est jugé acceptable par l'ingénieur de projet.

2.05	FINIS

- Applications à l'intérieur

- Les suspentes et les supports pour les tuyaux en acier doivent être électrogalvanisés ou ordinaires.

- Les suspentes et les supports pour les tuyaux ou les tubes en cuivre doivent être dotés d'un revêtement galvanique de cuivre.

- Pour les applications de supports trapézoïdaux, les traverses doivent être dotées d'un fini prégalvanisé conforme à la spécification ASTM A653 GR 33 ou, pour les tuyaux et les tubes en cuivre, d'un revêtement par électrodéposition vert.

PARTIE 3 – EXÉCUTION

  - INSTALLATION

- L'installation de suspentes et de supports pour tuyaux doit être conforme à la norme MSS-SP 58. L'installation des suspentes, des supports, des colliers et des éléments de fixation doit être réalisée de façon à soutenir adéquatement la tuyauterie à la structure du bâtiment.

  - SUSPENTES ET SUPPORTS POUR TUYAUX

- Soutenir les tuyaux horizontaux de la façon prévue.

- Installer les suspentes de façon à assurer un espacement minimal de 1/2 po (13 mm) entre les revêtements finis et les travaux adjacents.

### Placer les suspentes à moins de 12 po (300 mm) de chaque coude horizontal.

- Utiliser des suspentes qui permettent un réglage vertical d'au moins 1 1/2 po (38 mm).

- Soutenir les tuyaux en fonte horizontaux adjacents à chaque moyeu en s'assurant de laisser un espacement maximal de 5 pieds (1,5 m) entre les suspentes.

- Soutenir les tuyaux verticaux séparément des tuyaux horizontaux raccordés.

- Lorsqu'il est possible d'installer plusieurs tuyaux en parallèle et à la même hauteur, fournir des suspentes multiples ou des supports trapézoïdaux.

- Soutenir les colonnes montantes de façon séparément des tuyaux horizontaux raccordés.

- Concevoir des suspentes qui, en raison du mouvement des tuyaux, peuvent décrocher les tuyaux soutenus.

### Enduire d'apprêt l'acier exposé des suspentes et des supports. Les suspentes et les supports situés dans les vides sanitaires, les puits de tuyaux et les plafonds suspendus ne sont pas considérés comme étant exposés.

###### ESPACEMENT DES SUPPORTS

- Tous les tuyaux en acier horizontaux doivent être soutenus conformément au tableau 4 de la norme MSS-SP 58.

###### FIN DE LA SECTION